저수조 관리자 위생관리 및 교육 안내문

Ⅰ				저수조의 청소

○ 수도법 제33조제2항부터 제3항까지의 규정에 의해 건축물의 소유자 또는 관리자는 저수조를 매6개월마다 1회 이상 청소할 의무가 있으며, 청소 후에는 반드시 소독을 하여야 합니다.

○ 저수조가 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전 청소를 하여야 하고 이를 영암군 수도사업소에 등록 하여야 합니다.

○ 저수조 청소를 실시하는 적기는 수온이 상승하면서 미생물의 활동이 활발 해지는 시점인 4~5월 중 상반기 청소를 실시하고, 하반기는 강우량이 많고 다량의 용수소비로 인한 저수조내의 침전물이 증가하는 9~10월 중에 실시하는 것이 바람직하나 건축물이나 시설의 형편에 따라 6개월 간격으로 1년에 2회 실시하면 무방합니다.

○ 위의 규정에 위반하여 세척 등 조치를 하지 아니한 건축물․시설의 소유자 또는 관리자는 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금이 부과됩니다.

○ 저수조 청소결과 보고서(붙임 1~3)는 영암군 수도사업소에 우편 또는 직접방문 제출하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ				매월 1회 이상 점검

○ 건축물의 소유자 또는 관리자는 매월 1회 이상 저수조의 위생상태를 점검 하고 그 결과를 [저수조 위생 점검표]의 기준에 따라 작성․보관하여야 합니다.

○ 위생점검표는 2년간 보관하여야 하며 문제점을 알고도 기록하지 않거나 점검을 제대로 하지 않아 저수조에 어떤 사고가 발생하거나 수질에 이상이 발생하였을 때는 관리부실에 대한 책임을 지게 됩니다.

Ⅲ				저수조 수질검사 의무화

○ 「수도법」 제33조 및 「같은 법 시행규칙」 제22조의3규정에 의거 건축물의 소유자 또는 관리자는 저수조에 대한 수질검사를 먹는물 수질검사기관에 의뢰하여 매년 1회 이상 실시하여야 하며 그 결과를 해당 건축물 또는 시설 이용자가 알 수 있도록 게시하고 영암군 수도사업소에 등록 하여야 합니다.

○ 수질기준을 초과하였을 때는 원인을 규명하여 배수 또는 저수조 청소를 실시하여야 합니다.

○ 저수조 수질 검사용 시료 채취는 먹는물 수질검사기관에서 직접 실시하여야 하므로 검사일정을 사전에 협의하여야 합니다.

○ 먹는물 수질 검사기관 현황

연번	검사기관	소 재 지	전화번호
1	전라남도 보건환경연구원	전라남도 무안군 삼향읍 남악영산길 61	061)240-5343
2	한국수자원공사 영섬유역본부	광주광역시 서구 상무중앙로78번길 4	062)370-1311
3	(주)이산친환경연구원	전라남도 담양군 담양읍 에코산단3로 30	061)381-7981
4	(주)바른환경연구소	전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11	061)383-8817
5	순천대학교 산학협력단	전라남도 순천시 중앙로 255 친환경농업센터 C2동 104호	061)750-5453
6	동양생명과학원(주)	전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 127	061)870-7005

※ 검사기관마다 채수 및 검사비용이 다를 수 있음.

Ⅳ				전담관리인의 선정 및 교육

○ 많은 예산과 노력을 기울여 좋은 물을 공급하더라고 저수조를 위생적으로 관리하지 않으면 결과적으로 오염된 물을 사용하게 됩니다.

○ 저수조의 효율적 관리하기 위해서 저수조를 전담하여 관리 할 사람이 필요하며 전담 관리인은 건물주 자신 또는 건축물 관리 종사자 중 선정 할 수 있습니다.

○ 전담 관리인은 임명된 지 1년 이내에 환경부장관이 행하는 수도시설 관리에   대한 교육(8시간)을 받아야 하며 이를 준수하지 않을 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다. (보통, 아파트의 경우 관리소장이 전담 관리인임)

○ 수도시설 관리에 대한 교육 일정은 환경보전협회(www.epa.or.kr) 홈페이지> 주요사업>환경기술인교육>수도시설의 관리자(건축물관리자과정)에서 확인 하시기 바랍니다.

○ 광주·전남환경보전협회 : 광주광역시 서구 대남대로 465 광주상공회의소  061)369-5580

Ⅴ				2020년도 수도시설 관리 교육일정 변경 알림

○ 수도시설 관리 교육 유예 알림 : 의무교육기간 만료일이 2020. 4. 1. 이후인 대상자에 대하여 2020. 9. 30. 까지 교육이수토록 유예

○ 2020년도 환경기술인 등 법정교육 교육일정 변경 알림 : 코로나바이러스감염증-19의 세계적인 대유행과 지역사회 감염 확산 방지를 위해 광주·전남지역의 5~7월  중 실시 예정이었던 일체의 집합과정 법정교육이 취소 및 연기 등 일정이 변경되었음을 알려드립니다.

○ 법정교육 수요를 해결하기 위해 사이버교육 과정을 신설하였고 환경보전협회 홈페이지(www.kepaedu.or.kr)를 통해 변경된 일정 등이 공지되어 있으니 교육대상자는 반드시 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅵ				수돗물 오염발생 원인 및 대책

□ 발생원인

○ 다른 배관 등과의 직접연결에 의한 역류

- 급수관과 해당 급수설비 이외의 장치가 직접 연결되고 이 장치의 압력이 수도 압력보다 높을 때나 제수밸브 오조작이나 역류방지밸브가 고장일 때 역류가 발생한다.

○ 사이펀 작용 등에 의한 흡인

- 급수설비의 선단이 오수 중에 매몰되거나 용기의 월류면 보다 밑에 있는 경우

- 토수구 공간이 확보되어 있지 않는 경우

- 약액, 유해 기화물질 등과 수돗물이 관이나 용기 등에 의해 벽 한 장으로 되어 있는 경우

- 공기 중의 이물질 등을 흡인할 우려가 있는 경우

- 배수구 내나 하구관 가까이에 수도관에서 누수가 있는 경우

- 유효한 역류방지장치가 설치되어 있지 않은 경우

- 호스류 사용에 기인하는 경우

○ 이젝트 작용에 의한 오수 등의 흡인

- 매설관 일부가 외력에 의해 훼손되면 그 부분의 유속이 커지게 된다.

- 예를 들어 여기에 작은 구멍이라도 나 있으면 이젝트 작용에 의해 외부에서 오수 등을 흡인할 수 있고, 관이 훼손되어 있지 않아도 급수전을 전개할 때, 관내 유속이 매우 커져서 오수를 흡인하는 경우도 있다.

□ 대처방법

○ 건축물의 소유자 또는 관리자는 매월 1회 이상 저수조의 위생상태를 점검 하고 그 결과를 [저수조 위생 점검표]의 기준에 따라 작성․보관하여야 합니다.

○ 오염된 수돗물이 저수조로 유입 되면 그 즉시 유입을 차단하고 주민들에게  수돗물 음용을 중지할 것을 공지한다.

○ 수질사고 발생 시 영암군 수도사업소(상수도팀: 470-6722, 정수처리팀: 470-6682)에 발생일시, 원인 및 영향을 받는 지역 등을 신속히 연락한다.

○ 오염에 따른 건강상에 위해 가능성, 예상되는 급수재개시간, 문제 해결을 위한 조치계획 등과 함께 주민의 행동요령(안전한 식수 음용방법, 감염예방법, 주민협조사항)을 공지한다.

○ 사고를 방지하고 안전한 수질을 확보하기 위해 급수관과 다른 배관 등이나 위생상에 문제가 있는 기계, 설비 등과 급수설비의 직접 연결은 그 연결점에 제수밸브나 역류방지밸브를 설치했다 하더라도 피하도록 한다.

○ 약액이나 폐액에 의해 침식될 우려가 있는 수조 내, 바닥, 배수구 등으로의 배관이나 호스류 사용은 부식 등에 의해 핀 홀이나 연결부분에 틈이 발생하여 오염될 우려가 있으므로 피해야 한다.

※ 더 궁금하신 사항은 영암군 수도사업소(061-470-6684)로 문의주시기 바랍니다.

참고자료		깔따구(Chironomidae sp.) 특성

□ (분 류) 동물계 – 절지동물문 – 곤충강 – 파리목 – 깔따구과

□ (형 태)

ㅇ (깔따구 알) 평균 300-600개 한천질로 뭉쳐진 원주상의 난괴로 산란, 1-2일내로 부화하며 진흙 속의 유기물을 먹이원으로 함

ㅇ (깔따구 유충) 가늘고 짧으며(1~2mm 정도) 철사모양의 지렁이 또는 짙은 붉은색을 띤 실지렁이와 유사한 형태(유충 기간은 평균 20~30일, 이후 번데기 기간은 1~2일)

ㅇ (깔따구 성충) 2~20mm이고 전체적으로 가느다란 형태, 머리는 노랗거나 붉은 편이며 다리는 갈색을 띔(수명 2~7일)

깔따구 알	깔따구 유충	깔따구 성충

□ (서식 특성) 저수지, 강, 대울, 인공용기, 바닷물 등 거의 모든 종류에서 발생

ㅇ 1급수 맑은 물에서 4급수까지 수질에 따라 발생하는 종도 다양

* 수온 상승시(늦봄∼여름)에 저수조, 수도꼭지, 호스 등 정체되어 있는 곳에 알을 낳아 발생

< 수돗물에 깔따구 유충들이 나올 수 있는지 여부 >

◦ 깔따구 성충들이 외부에 받아놓은 물통이나 연결호스 등에 산란을 하여, 마치 수돗물에서 벌레가 나온 것처럼 오인 되기도 함

◦ 정수장 개방부위(입상활성탄지 등), 배수지, 관로파손 부위 등을 통해 수돗물 공급과정에 유입된 깔따구 유층 등이 수돗물에서 발견될 가능성이 있음

- 깔따구 유충의 경우 염소에 대한 저항성이 강해 잔류염소 50mg/L에서 48시간 처리 후에도 생존한다는 보고*가 있음

* 참고문헌 : Problem Organisms in Water, Identification and Treatment (미국수도협회)

** 일반적으로 공급과정 중 수돗물은 잔류염소 0.1mg/L∼1.0mg/L 범위로 유지