2015년 7월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2015년 7월 1일~2015년 7월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	18.3(26.3 – 10.7)	-	0.6(0.8-0.5)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.1(7.5 – 6.9)	-	6.8(7.1 – 6.6)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	271(368 - 206)	-	260(352 - 184)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	47(65 - 32)	-	26(30 - 25)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	6.3(8.0-4.5)	-
2. 경도(Hardness)	-	55(58-50)	-	50(52-48)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	176(216-147)	-	172(220-125)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 7월 6일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	22.2	4.총질소(T-N)	-	5.870
2.용존산소(DO)	-	7.5	5.총인(T-P)	-	0.234
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	350	6.클로로필-a	-	139
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 7월 6일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	2.2	4.총질소(T-N)	-	4.860
2.용존산소(DO)	-	7.3	5.총인(T-P)	-	0.027
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	4	6.클로로필-a	-	0.4
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-