2019년 2월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2019년 2월 1일 ~ 2019년 2월 28일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	12.4(17.7 – 5.9)	-	0.7(0.9– 0.6)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.4(8.1 – 7.1)	-	6.8(7.0 – 6.7)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	433(446 – 410)	-	427(440 - 403)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	52(61– 31)	-	45(58 - 26)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.1(6.7 – 2.7)	-
2. 경도(Hardness)	-	98(102 - 93)	-	97(102 - 93)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	273(309 - 245)	-	289(298 – 276)	-

다. 월간성적서

- 원  수(채수일 : 2월 14일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	9.6	4.총질소(T-N)	-	5.1
2.용존산소(DO)	-	12.7	5.총인(T-P)	-	0.062
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	291	6.클로로필-a	-	42.8
판 정
비 고

- 침전수(채수일 : 2월 14일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	0.4	4.총질소(T-N)	-	4.7
2.용존산소(DO)	-	12.5	5.총인(T-P)	-	0.030
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	0	6.클로로필-a	-	3.1
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-