정수처리기준 운영결과 보고 (2022년 3월, 덕정)

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명			K-water 덕정정수장
위 치			전남 장흥군 부산면 덕정길 135
담당자명 (전화번호)			송 나 현 (061-860-3290)
시설용량 (m3/일)		200,000	일평균생산량(m3/일)	153,043
여과공정	여과방식		급속여과
	측정지점 / 방법		여과유출통합지점 / 연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)		염소소독 (차아염소산나트륨 12%)
	소독지점		정수지 유입부
	측정지점 / 방법		정수지 유출부 / 연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최소 ~ 최대)			기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.05(0.05 ~ 0.07)			0/186
2. 잔류소독제 농도		0.84(0.79 ~ 0.91)			0/186
3. CT계산값		92.93(81.75 ~ 104.54)			-
4. 불활성화비	바이러스	26.85(22.35 ~ 33.78)			0/186
	지아디아	3.61(3.02 ~ 4.54)			0/186
5. 크립토스포리디움 불활성화비		95%탁도	최대탁도	제거율	0/186
		0.05	0.05	99%

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일 시	위반내용	초과원인 및 조치사항
덕정정수장	-	없 음	-