정수처리기준 운영결과 보고 (2024년 3월, 덕정)

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명			K-water 덕정정수장
위 치			전남 장흥군 부산면 덕정길 135
담당자명 (전화번호)			심 민 수 (061-860-3286)
시설용량 (m3/일)		200,000	일평균생산량(m3/일)	156,077
여과공정	여과방식		급속여과
	측정지점 / 방법		여과유출통합지점 / 연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)		염소소독 (차아염소산나트륨 12%)
	소독지점		정수지 유입부
	측정지점 / 방법		정수지 유출부 / 연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최소 ~ 최대)			기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.04(0.04 ~ 0.05)			0/186
2. 잔류소독제 농도		0.90(0.87 ~ 0.94)			0/186
3. CT계산값		101.32(94.02 ~ 110.57)			-
4. 불활성화비	바이러스	30.91(27.65 ~ 36.22)			0/186
	지아디아	4.15(3.76 ~ 4.87)			0/186
5. 크립토스포리디움 불활성화비		95%탁도	최대탁도	제거율	0/186
		0.04	0.05	99%

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일 시	위반내용	초과원인 및 조치사항
덕정정수장	-	없 음	-